项目内容

•近区与远区不同雷击点的结果比较

•不同运行方式的比较

•杆塔冲击接地电阻的影响

•避雷器布置和参数的影响

项目目标

•各主要设备处的过电压水平

•避雷器在各种情况下的通流容量

•各主要设备的绝缘水平和绝缘配合裕度

仿真模型的建立

输电线路

基本理论

PSCAD中的实现（Pi型、Bergeron模型、

JMarti模型）

具体参数的设定

金属氧化锌避雷器

基本理论

PSCAD中的实现（对非线性特性的模拟）

具体参数的设定

杆塔

基本理论

PSCAD中的实现（绝缘子串、塔架、接地电阻等）

具体参数的设定

•相关理论

•部件等值（母线、管道、PT等）

•PSCAD中的实现

•有关参数设定

变压器

基本理论

PSCAD中的实现（经典模型、UMEC模型）

在雷电过电压研究中的简化

PSCAD运行环境设置

•计算时间

•计算步长

•图形导出及分析

•数据导出及分析

问题与思考

•如何使各设备仿真模型更好的模拟实际物理设备（理论角度和工程计算角度两方面阐述）

•如何在计算过程中考虑运行电压的影响

•计算结果对各元件参数的敏感度分析

Trouble shooting

要是安装pscad4.2的话先卸掉pscadX4，不然破解不了

VS2010也最好全卸掉

问题解决：

安装Fortran，老师给的目录里面

对文件SETUPX.EXE右键，修改属性中的兼容性，选择“windowsXP（Service Pack 2） ”，并勾选特权等级：“以管理员身份运行此程序”。

注意：安装之前卸载其他Fortran，否则不能打开SETUPX.EXE

注意！！！！

一定要加环境变量！！！

.如果电脑装过vc，要把“我的电脑”—“属性”—“高级系统设置”—“高级”—“环境变量”中的lib变量删除。不用删系统变量的lib。

每次告诉我license无效我都得重新激活一次才行，否则create new component这个按钮会变成灰色的！

以下内容不用管

=======================================================

http://muchong.com/t-2715875-1

在网上下个GNU fortran安装，在pscad里设置一下

https://gcc.gnu.org/wiki/GFortranBinaries#Windows

MinGW-w64 - for 32 and 64 bit Windows

https://sourceforge.net/projects/mingw-w64/files/Toolchains%20targetting%20Win32/Personal%20Builds/mingw-builds/installer/mingw-w64-install.exe/download

==========================================================

学习资料

https://zhuanlan.zhihu.com/p/30626835

必要的设置

PSCAD运行环境设置

•计算时间

•计算步长

•图形导出及分析

•数据导出及分析

在设置model的时候，Page module 必选。

成功啦

Test 示波器使用

Test2 模块使用

pandoc -t gfm --extract-media . -o README.md Debug.docx